- Ruang Lingkup Pekerjaan:

- Melakukan Pemeliharaan Peralatan Mekanikal Elektrikal Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan seperti perawatan, pemeriksaan/inspeksi, perbaikan kerusakan dan pembuatan administrasi pemeliharaan.

- Pemeriksaan dan inspeksi secara berkala kondisi peralatan Mekanikal Elektrikal dan fungsi peralatan Mekanikal Elektrikal secara keseluruhan.

- Periode perawatan meliputi pemeriksaan harian, mingguan dan bulanan.

- Menempatkan 3 (tiga) orang tenaga teknisi yang kompeten dan siaga selama jam kerja maupun saat diperlukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan.

- Menempatkan 1 (satu) orang tenaga ahli (minimal S1 pengalaman 3 Tahun tanpa SKK) untuk melakukan pekerjaan kunjungan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan setiap bulan dan bersedia datang setiap dibutuhkan.

- Perbaikan sewaktu-waktu (Emergency Call) sesuai permintaan KPwBI Balikpapan dengan pemberitahuan melalui surat, telepon maupun media whatsapp.

- Membuat dan menyerahkan laporan pemeliharaan setiap 1 (satu) bulan kepada pemberi tugas antara lain berisi laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan, laporan hasil pengetesan fungsi peralatan ME untuk mengetahui tingkat kesiapan operasional dan sejauh mana kondisi peralatan ME, serta rekapitulasi dan dokumentasi absensi bulanan personil on-site, paling lambat diserahkan 14 hari kerja dari akhir bulan periode laporan.

- Melaksanakan inventarisasi terhadap kondisi seluruh peralatan Mekanikal Elektrikal KPwBI Balikpapan setiap 6 (enam) bulan dan memberikan usulan yang diperlukan untuk perbaikan.

- Melakukan diagnosa, memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah terhadap peralatan Mekanikal Elektrikal yang mengalami masalah.

- Melakukan perbaikan dan penggantian spare parts yang rusak, biaya perbaikan dan penggantian spare part dapat di reimburse kepada pemberi tugas.

- Unit Mekanikal Gedung KPwBI Balikpapan terdiri dari:

        - Chiller

        - Cooling Tower

        - Air Handling Unit (AHU)

        - Air Conditioner (AC)

        - Pompa Air Bersih

        - Hydrant System yang terdiri dari Diesel Fire Pump, Elektrik Fire Pump dan Jocky Pump

- Unit Elektrikal Gedung KPwBI Balikpapan terdiri dari:

        - Building Automatic System (BAS)

        - Kubikel listrik

        - Panel ATS/AMF

        - Genset

        - Panel Distribusi

        - Panel Penerangan Gedung

        - Uninterruptible Power Supply

- Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan:

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan dan Rumah Bank Indonesia Balikpapan sesuai dengan kebutuhan.

- Hasil Pekerjaan (Deliverables):

Hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan/penyedia jasa adalah selalu tersedianya peralatan Mekanikal Elektrikal dalam kondisi baik dan juga dalam bentuk laporan informasi kondisi Mekanikal Elektrikal Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan.

Tersedianya teknisi yang kompeten yang ditempatkan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan dengan mengikuti jam kerja Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan.

- Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan:

Jangka waktu pekerjaan direncanakan ditetapkan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima)

- Spesifikasi Teknis:

  - Pemeliharaan mencakup semua peralatan mekanikal elektrikal Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan yang terdiri dari:

          - 2 unit Chiller di gedung kantor

          - 2 unit Cooling Tower di gedung kantor

          - 15 unit Air Handling Unit (AHU) di gedung kantor

          - 5 unit AC Cassette

          - 11 Unit AC Standing Floor

          - 38 Unit AC Split

          - 2 unit Pompa Air Bersih di gedung kantor

          - 1 set Hydrant System yang terdiri dari Diesel Fire Pump, Elektrik Fire Pump dan Jocky Pump di gedung kantor

          - 1 set Building Automatic System (BAS) di gedung kantor

          - 1 set kubikel tegangan menengah di gedung kantor

          - 1 set Panel ATS/AMF di gedung kantor

          - 1 set Panel ATS/AMF di rumah jabatan

          - 1 set Panel ATS/AMF di kompleks rumah dinas pondok karya agung

          - 1 set Panel ATS/AMF di kompleks rumah dinas sepinggan

          - 1 set Genset Kapasitas 800 KVA dan Panel ATS/AMF nya di gedung kantor

          - 1 set Genset Kapasitas 180 KVA dan Panel ATS/AMF nya di gedung kantor

          - 1 set Genset Kapasitas 40 KVA dan Panel ATS/AMF nya di Rumah Jabatan Kepala Perwakilan

          - 1 set Genset Kapasitas 20 KVA dan Panel ATS/AMF nya di komplek rumah dinas pondok karya agung

          - 1 set Genset Kapasitas 40 KVA dan Panel ATS/AMF nya di komplek rumah dinas sepinggan

          - 1 set Panel Distribusi di gedung kantor

          - 4 set Panel Penerangan di gedung kantor

          - 6 unit UPS di gedung kantor

    - Pemeliharaan/pencegahan yang dilakukan secara berkala agar kondisi Mekanikal Elektrikal dapat dipertahankan dan berfungsi sebagaimana mestinya dengan cara melakukan pemeriksaan dan pengecekan antara lain:

Chiller:

      - Pengecekan sistem kelistrikan Chiller;

      - Pembersihan sirip-sirip kondensor;

      - Pengecekan oli kompresor dan freon chiller harus selalu dalam kondisi cukup dan sesuai standar;

      - Pengecekan chiller fan dan pompa sirkulasi yang harus selalu dalam kondisi baik;

      - Pengecekan kondisi semua valve agar dapat berfungsi untuk membuka dan menutup dengan baik;

      - Pengecekan arus kompresor dan fan kompresor;

      - Pengecekan seluruh bagian mesin dan body chiller agar dapat mengantisipasi reaksi korosi;

      - Memastikan proses running dan off mesin chiller berjalan normal dan sesuai standar operasional.

Cooling Tower:

      - Pengecekan tension belt fan dan motor fan;

      - Pembersihan kotoran apabila terjadi clogging di upper basin, distribution filler atau filler;

      - Pembersihan debu, lumpur dan kotoran di lower basin;

      - Pembersihan filler.

Air Handling Unit (AHU):

      - Pencucian filter udara;

      - Pengecekan stop valve in dan out;

      - Pengecekan Thermostat ON dan OFF;

      - Pengecekan V-belt, bearing blower dan mounting motor;

      - Pengecekan panel power listrik, baik tegangan dan arus motor;

      - Pengecekan water pressure gauge (in, out dan fungsi/fisik);

      - Pengecekan temperatur air (in, out dan fungsi/fisik);

      - Pengecekan strainer air.

Air Conditioner (AC):

      - Pengecekan sistem kelistrikan;

      - Pembersihan dan pengecekan filter udara;

      - Pembersihan dan pengecekan evaporator (sirip pendingin);

      - Pembersihan dan pengecekan blower / kipas indoor dan outdoor;

      - Pembersihan dan pengecekan bak dan saluran pembuangan air (drain);

      - Pembersihan dan pengecekan kondensor;

      - Pengecekan suhu dingin, aliran udara, suara mesin, kebocoran air.

Pompa Air Bersih:

      - Pembersihan area dalam dan dinding control panel;

      - Pengecekan lampu indikator, selector switch dan push button pada control panel;

      - Pengecekan Non-Fuse Breaker (NFB), magnetic contantor, timer switch, overload relay dan komponen elektrical lainnya pada control panel;

      - Pengecekan tegangan (voltase) dan arus listrik pada induction motor;

      - Pengecekan pressure gauge pada pompa;

      - Pengecekan karet kopling pada pompa;

      - Pengecekan suara yang abnormal (noise) dan getaran (vibrasi) yang abnormal pada motor dan pompa.

Hydrant System yang terdiri dari Diesel Fire Pump, Elektrik Fire Pump dan Jocky Pump:

      - Pengecekan lampu indikator, selector switch dan push button pada control panel;

      - Pengecekan pressure switch, Time Delay Relay (TDR), Magnetic Contactor ;

      - Pengecekan sistem kelistrikan dari panel PLN untuk elektrik fire pump;

      - Pengecekan header pump, pressure tank dan pressure switch;

      - Pengecekan pasokan air di dalam reservoir;

      - Pengecekan sistem kelistrikan dari accu untuk diesel fire pump termasuk pengecekan kondisi accu;

      - Pengecekan air radiator, oli dan minyak pelumas pada diesel fire pump;

      - Ujicoba hydrant system dengan menggunakan elektrik fire pump dan diesel fire pump.

Building Automatic System (BAS):

      - Pengecekan arus listrik yang masuk ke komputer BAS;

      - Memastikan fungsi BAS berjalan dengan baik dan normal;

      - Pengecekan instalasi kabel-kabel dan konektor;

      - Pemeriksaan perangkat-perangkat yang terkoneksi dengan BAS.

Kubikel Listrik:

      - Pemeriksaan perangkat dan sistem pemutus tegangan (PMT) atau circuit breaker baik saat posisi PMT close/open;

      - Pemeriksaan counter kerja PMT;

      - Pengecekan dan pengukuran tahanan grounding (pentanahan);

      - Pengecekan struktur mekanik kubikel;

      - Pengecekan visual terhadapa bunyi-bunyian dan bau-bauan saat kubikel dalam kondisi operasi atau bertegangan untuk mendeteksi secara dini ketidaknormalan yang mungkin terjadi di dalam kubikel;

      - Pemeriksaan kebersihan kubikel dan wiring control.

Panel ATS/AMF:

      - Pengecekan display panel ATS/AMF;

      - Pengecekan change over system, timer, on delay timer, circuit breaker dan kabel;

      - Melakukan pengetesan secara manual;

      - Melakukan pengetesan transfer otomatis;

      - Melakukan pengetesan operasi dan pengaturan waktu;

      - Melakukan prosedur uji fungsional untuk saklar pemindahan otomatis.

Genset:

      - Pemeriksaan panel display genset;

      - Pengecekan sistem kelistrikan dari accu termasuk pengecekan kondisi accu dan pasokan air accu;

      - Pemeriksaan kondisi radiator secara menyeluruh;

      - Pemeriksaan sistem pemipaan bahan bakar secara keseluruhan;

      - Pemeriksaan tangki menuju injection pump;

      - Pemeriksaan kondisi filter solar;

      - Pemeriksaan kondisi filter oli dan kondisi oli;

      - Pemeriksaan kondisi kabel-kabel pada genset;

      - Pemeriksaan sistem pembuangan saat genset beroperasi;

      - Pemeriksaan kebersihan genset dan ruangan genset.

Panel Distribusi dan Panel Penerangan:

      - Pemeriksaan komponen-komponen seperti saklar utama atau Main Circuit Breaker, magnetic kontaktor, pengaman komponen, busbar, lampu indikator, terminal, tombol ON dan OFF serta kabel /penghantar;

      - Memastikan semua komponen yang bertegangan harus terlindungi;

      - Memastikan semua komponen harus terpasang rapi dan kuat;

      - Memastikan ukuran saklar utama atau MCB yang terpasang sesuai dengan beban daya;

      - Pemeriksaan kebersihan dalam dan luar panel.

UPS atau Uninterruptible Power Supply:

      - Pemeriksaan display UPS;

      - Pemeriksaan dan pengukuran input listrik ke UPS;

      - Pemeriksaan dan pengukuran tegangan baterai;

      - Pemeriksaan dan pengukuran beban daya output UPS;

      - Pemeriksaan kondisi kabel baik yang di UPS maupun yang di panel listrik;

      - Pemeriksaan kebersihan di sekitar UPS.

    - Menempatkan 3 (tiga) orang tenaga teknisi yang kompeten dan siaga di KPwBI Balikpapan selama jam kerja maupun saat diperlukan.

    - Menempatkan 1 (satu) orang Tenaga Ahli untuk melakukan kunjungan setiap bulan dalam rangka pemeriksaan peralatan Mekanikal Elektrikal secara keseluruhan.

    - Penyetelan dan perbaikan serta penggantian bagian-bagian atau spare part yang rusak, sehingga mesin dapat berfungsi dengan baik. Biaya perbaikan dan penggantian spare part dapat di reimburse kepada pemberi tugas.

    - Perbaikan sewaktu-waktu (emergency call) sesuai permintaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan dengan pemberitahuan melalui surat, telepon maupun faksimili.

- Jenis kontrak:

Kontrak lumpsum.